## Sheet1
Channel_Text | Channel_Text_CN | Alarm_Information_Range_Low | Alarm_Information_Range_High | Alarm_Information_Unit | Parameter_Information_Alarm | Parameter_Information_Inhibit | Parameter_Information_Delayed | Safety_Protection_Set_Value | Remarks | Function_code | Function_code_type
DG1 Engine Load | 一号柴油发电机组负载 |  | 100 | % | [5 empty] | 3 | int16
DG1 Engine Speed | 一号柴油发电机组转速 |  | 2000 | RPM | [5 empty] | 3 | int16
DG1 Fuel Rate | 一号柴油发电机组燃油消耗率 |  | 800 | L/h | [5 empty] | 3 | int16
DG1 Battery Voltage | 一号柴油发电机组蓄电池电压 |  | 30 | V | 21V ↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Engine Jacket Water Temperature | 一号柴油发电机组缸套水温度 |  | 120 | ℃ | 102℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Engine Jacket Water Pressure | 一号柴油发电机组缸套水压力 |  | 500 | kPa | 41kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Engine Jacket Water Level | 一号柴油发电机组缸套水液位 |  | 100 | % |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Left Exhaust Gas Temperature | 一号柴油发电机组左排气温度 |  | 1735 | ℃ | 730℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Right Exhaust Gas Temperature | 一号柴油发电机组右排气温度 |  | 1735 | ℃ | 730℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Engine LO Pressure | 一号柴油发电机组滑油压力 |  | 800 | kPa | 210kPa↓ |  |  | 180kPa↓ | Alarm state | 3 | int16
DG1 Engine LO Temperature | 一号柴油发电机组滑油温度 |  | 1735 | ℃ | 110℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Engine Starting Air Pressure | 一号柴油发电机组启动空气压力 |  | 1000 | kPa | 400kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Engine FO After Filter Pressure | 一号柴油发电机组燃油压力 |  | 800 | kPa |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Emergency Stop | 一号柴油发电机组应急停止 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Safety System Failure | 一号柴油发电机组安全系统故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Control System Failure | 一号柴油发电机组控制系统故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 ECM General Alarm | 一号柴油发电机组发动机控制模块通用报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Engine Start Failure | 一号柴油发电机组启动故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Engine After Coolant Temperature | 一号柴油发电机组冷却液温度 | 0 | 120 | ℃ | 60℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Engine Speed Sensor Fault | 一号柴油发电机组转速传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
G1 Engine Jacket Water Temperature Sensor Fault | 一号柴油发电机组缸套水温度传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Engine LO Pressure Sensor Fault | 一号柴油发电机组滑油压力传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Emergency Stop Sensor Fault | 一号柴油发电机组应急停止传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Overspeed Shutdown | 一号柴油发电机组超速停车 | 0 | 2000 | RPM |  |  |  | 2070RPM | Shutdown | 3 | Bool
DG1 Engine High Jacket Water Temperature Shutdown | 一号柴油发电机组缸套水高温停车 | 0 | 120 | ℃ |  |  |  | 107℃ | Shutdown | 3 | Bool
DG1 Engine Low LO Pressure Shutdown | 一号柴油发电机组滑油压力低停车 | 0 | 800 | kPa |  |  |  | 82kPa | Shutdown | 3 | Bool
DG1 Engine Sea Water Pressure Low | 一号柴油发电机组海水压力低 | 0 | 500 | kPa | 35kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Engine Lub Filter Pressure Diff. | 一号柴油发电机组滑油滤器压差 | 0 | 200 | kPa | 105kPa↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Expansion Tank Level Low | 一号柴油发电机组膨胀柜液位低 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Engine MAC Panel 24V Power Failure | 一号柴油发电机组MAC报警板24V电源故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Cold Air Temperature | 一号柴油发电机组冷风温度 | 0 | 200 | ℃ | 55℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Warm Air Temperature | 一号柴油发电机组热风温度 | 0 | 200 | ℃ | 100℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG1 Generator Bearing Temp NDE | 一号柴油发电机组非驱动轴轴承温度 | 0 | 200 | ℃ | 90℃↑ |  |  | 100℃ | Alarm state | 3 | int16
DG1 Generator Bearing Temp DE | 一号柴油发电机组驱动轴轴承温度 | 0 | 200 | ℃ | 90℃↑ |  |  | 100℃ | Alarm state | 3 | int16
DG1 Winding Temp Phase U | 一号柴油发电机组U相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG1 Winding Temp Phase V | 一号柴油发电机组V相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG1 Winding Temp Phase W | 一号柴油发电机组W相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG1 Water Leakage | 一号柴油发电机组冷却水泄漏报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 ALARM SYSTEM FAILIRE | 一号柴油发电机报警系统失效 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Expansion Tank Level Low | 一号柴油发电机组膨胀水柜低位报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Engine Load | 二号柴油发电机组负载 | 0 | 100 | % | [5 empty] | 3 | int16
DG2 Engine Speed | 二号柴油发电机组转速 | 0 | 2000 | RPM | [5 empty] | 3 | int16
DG2 Fuel Rate | 二号柴油发电机组燃油消耗率 | 0 | 800 | L/h | [5 empty] | 3 | int16
DG2 Battery Voltage | 二号柴油发电机组蓄电池电压 | 0 | 30 | V | 21V ↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Engine Jacket Water Temperature | 二号柴油发电机组缸套水温度 | 0 | 120 | ℃ | 102℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Engine Jacket Water Pressure | 二号柴油发电机组缸套水压力 | 0 | 500 | kPa | 41kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Engine Jacket Water Level | 二号柴油发电机组缸套水液位 | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Left Exhaust Gas Temperature | 二号柴油发电机组左排气温度 | -273 | 1735 | ℃ | 730℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Right Exhaust Gas Temperature | 二号柴油发电机组右排气温度 | -273 | 1735 | ℃ | 730℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Engine LO Pressure | 二号柴油发电机组滑油压力 | 0 | 800 | kPa | 210kPa↓ |  |  | 180kPa↓ | Alarm state | 3 | int16
DG2 Engine LO Temperature | 二号柴油发电机组滑油温度 | -273 | 1735 | ℃ | 110℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Engine Starting Air Pressure | 二号柴油发电机组启动空气压力 | 0 | 1000 | kPa | 400kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Engine FO After Filter Pressure | 二号柴油发电机组燃油压力 | 0 | 800 | kPa |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Emergency Stop | 二号柴油发电机组应急停止 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Safety System Failure | 二号柴油发电机组安全系统故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Control System Failure | 二号柴油发电机组控制系统故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 ECM General Alarm | 二号柴油发电机组发动机控制模块通用报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Engine Start Failure | 二号柴油发电机组启动故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Engine After Coolant Temperature | 二号柴油发电机组冷却液温度 | 0 | 120 | ℃ | 60℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Engine Speed Sensor Fault | 二号柴油发电机组转速传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
G1 Engine Jacket Water Temperature Sensor Fault | 二号柴油发电机组缸套水温度传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Engine LO Pressure Sensor Fault | 二号柴油发电机组滑油压力传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Emergency Stop Sensor Fault | 二号柴油发电机组应急停止传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Overspeed Shutdown | 二号柴油发电机组超速停车 | 0 | 2000 | RPM |  |  |  | 2070RPM | Shutdown | 3 | Bool
DG2 Engine High Jacket Water Temperature Shutdown | 二号柴油发电机组缸套水高温停车 | 0 | 120 | ℃ |  |  |  | 107℃ | Shutdown | 3 | Bool
DG2 Engine Low LO Pressure Shutdown | 二号柴油发电机组滑油压力低停车 | 0 | 800 | kPa |  |  |  | 82kPa | Shutdown | 3 | Bool
DG2 Engine Sea Water Pressure Low | 二号柴油发电机组海水压力低 | 0 | 500 | kPa | 35kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Engine Lub Filter Pressure Diff. | 二号柴油发电机组滑油滤器压差 | 0 | 200 | kPa | 105kPa↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Expansion Tank Level Low | 二号柴油发电机组膨胀柜液位低 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Engine MAC Panel 24V Power Failure | 二号柴油发电机组MAC报警板24V电源故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Cold Air Temperature | 二号柴油发电机组冷风温度 | 0 | 200 | ℃ | 55℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Warm Air Temperature | 二号柴油发电机组热风温度 | 0 | 200 | ℃ | 100℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG2 Generator Bearing Temp NDE | 二号柴油发电机组非驱动轴轴承温度 | 0 | 200 | ℃ | 90℃↑ |  |  | 100℃ | Alarm state | 3 | int16
DG2 Generator Bearing Temp DE | 二号柴油发电机组驱动轴轴承温度 | 0 | 200 | ℃ | 90℃↑ |  |  | 100℃ | Alarm state | 3 | int16
DG2 Winding Temp Phase U | 二号柴油发电机组U相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG2 Winding Temp Phase V | 二号柴油发电机组V相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG2 Winding Temp Phase W | 二号柴油发电机组W相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG2 Water Leakage | 二号柴油发电机组冷却水泄漏报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 ALARM SYSTEM FAILIRE | 二号柴油发电机报警系统失效 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Expansion Tank Level Low | 二号柴油发电机组膨胀水柜低位报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
HG/EG Engine Load | 停泊/应急发电机组负载 | 0 | 100 | % | [5 empty] | 3 | int16
HG/EG Engine Speed | 停泊/应急发电机组转速 | 0 | 2000 | RPM | 75%↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
HG/EG Fuel Rate | 停泊/应急发电机组燃油消耗率 | 0 | 800 | L/h | [5 empty] | 3 | int16
HG/EG Battery Voltage | 停泊/应急发电机组蓄电池电压 | 0 | 30 | V | 21V ↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
HG/EG Engine Jacket Water Temperature | 停泊/应急发电机组缸套水温度 | 0 | 120 | ℃ | 102℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
HG/EG Engine Jacket Water Pressure | 停泊/应急发电机组缸套水压力 | 0 | 500 | kPa | 41kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
HG/EG Engine Jacket Water Level | 停泊/应急发电机组缸套水液位 | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
HG/EG Engine LO Pressure | 停泊/应急发电机组滑油压力 | 0 | 800 | kPa | 124kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
HG/EG Engine LO Temperature | 停泊/应急发电机组滑油温度 | -273 | 1735 | ℃ | 117℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
HG/EG Engine FO Pressure | 停泊/应急发电机组燃油压力 | 0 | 800 | kPa | [5 empty] | 3 | int16
HG/EG Emergency Stop | 停泊/应急发电机组应急停止 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
HG/EG Engine Start Failure | 停泊/应急发电机组启动故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
HG/EG Local / Remote | 停泊/应急发电机组就地/遥控指示 | [8 empty] | 3 | Bool
HG/EG Engine Running | 停泊/应急发电机组运行 | [8 empty] | 3 | Bool
HG/EG Engine After Coolant Level | 停泊/应急发电机组冷却液液位 | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
HG/EG Alarm System Failure | 停泊/应急发电机组报警系统失效 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Voltage-UV | 一号柴油发电机组U-V相电压测量 | 0 | 800 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 Voltage-VW | 一号柴油发电机组V-W相电压测量 | 0 | 800 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 Voltage-WU | 一号柴油发电机组W-U相电压测量 | 0 | 800 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 U Phase Current | 一号柴油发电机组U相电流测量 | 0 | 2500 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 V Phase Current | 一号柴油发电机组V相电流测量 | 0 | 2500 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 W Phase Current | 一号柴油发电机组W相电流测量 | 0 | 2500 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 Active Power | 一号柴油发电机组有功功率测量 | -250 | 2000 | kW |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 Frequency | 一号柴油发电机组频率测量 | 55 | 65 | HZ |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 Excitation Current | 一号柴油发电机组励磁电流 | 0 | 3 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG1 CB Close Status | 一号柴油发电机组主开关闭合反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 CB Open Status | 一号柴油发电机组主开关开启反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 CB Close Command | 一号柴油发电机组主开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 CB Open Command | 一号柴油发电机组主开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 CB Trip & Block | 一号柴油发电机组主开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Remote Mode | 一号柴油发电机组主开关远程控制反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Remote | 一号柴油发电机组远程控制 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Ready | 一号柴油发电机组就绪 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Remote Start | 一号柴油发电机组遥控启动 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Remote Stop | 一号柴油发电机组遥控停止 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Speed Increase | 一号柴油发电机组升速 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Speed Decrease | 一号柴油发电机组减速 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Unload | 一号柴油发电机组卸载 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 ISO/Droop Mode | 一号柴油发电机组功率分配模式转换 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Running | 一号柴油发电机组额定转速运行 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Common Shutdown | 一号柴油发电机组公共停车 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Remote | 一号柴油发电机组就地/遥控指示 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Ready | 一号柴油发电机组备车完毕 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG1 Engine Start Failure | 一号柴油发电机组起动失败 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Woodward Sharing Line Wire Open | 一号柴油发电机组负载分配线路故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG1 Woodward Common Alarm | 一号柴油发电机组负荷分配器公共报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG1 AVR Power Monitor | 一号柴油发电机组AVR功率监控 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Voltage-UV | 二号柴油发电机组U-V相电压测量 | 0 | 800 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 Voltage-VW | 二号柴油发电机组V-W相电压测量 | 0 | 800 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 Voltage-WU | 二号柴油发电机组W-U相电压测量 | 0 | 800 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 U Phase Current | 二号柴油发电机组U相电流测量 | 0 | 2500 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 V Phase Current | 二号柴油发电机组V相电流测量 | 0 | 2500 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 W Phase Current | 二号柴油发电机组W相电流测量 | 0 | 2500 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 Active Power | 二号柴油发电机组有功功率测量 | -250 | 2000 | kW |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 Frequency | 二号柴油发电机组频率测量 | 55 | 65 | HZ |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 Excitation Current | 二号柴油发电机组励磁电流 | 0 | 3 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
DG2 CB Close Status | 二号柴油发电机组主开关闭合反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 CB Open Status | 二号柴油发电机组主开关开启反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 CB Close Command | 二号柴油发电机组主开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 CB Open Command | 二号柴油发电机组主开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 CB Trip & Block | 二号柴油发电机组主开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Remote Mode | 二号柴油发电机组主开关远程控制反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Remote | 二号柴油发电机组远程控制 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Ready | 二号柴油发电机组就绪 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Remote Start | 二号柴油发电机组遥控启动 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Remote Stop | 二号柴油发电机组遥控停止 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Speed Increase | 二号柴油发电机组升速 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Speed Decrease | 二号柴油发电机组减速 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Unload | 二号柴油发电机组卸载 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 ISO/Droop Mode | 二号柴油发电机组功率分配模式转换 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Running | 二号柴油发电机组额定转速运行 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Common Shutdown | 二号柴油发电机组公共停车 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Remote | 二号柴油发电机组就地/遥控指示 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Ready | 二号柴油发电机组备车完毕 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
DG2 Engine Start Failure | 二号柴油发电机组起动失败 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Woodward Sharing Line Wire Open | 二号柴油发电机组负载分配线路故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG2 Woodward Common Alarm | 二号柴油发电机组负荷分配器公共报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG2 AVR Power Monitor | 二号柴油发电机组AVR功率监控 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
EG/HG CB Close Command | 停泊/应急发电机开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG CB Open Command | 停泊/应急发电机开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
Harbor Engine Remote Start | 停泊/应急发电机遥控起动 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
Harbor Engine Remote Stop | 停泊/应急发电机遥控停止 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
HG Speed Decrease | 停泊/应急发电机减速 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
HG Speed Increase | 停泊/应急发电机升速 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG Voltage | 停泊/应急发电机电压测量 | 0 | 600 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
EG/HG Current | 停泊/应急发电机电流测量 | 0 | 800 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
EG/HG CB Closed Status | 停泊/应急发电机开关合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG CB Open Status | 停泊/应急发电机开关分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG CB Remote Mode | 停泊/应急发电机开关远程控制模式反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG CB Tripped | 停泊/应急发电机开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
Emergency/harbor Indication | 停泊/应急模式指示 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG Engine Common Shutdown | 停泊/应急发电机公共停车 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG Engine Remote & Ready | 停泊/应急发电机遥控备车完毕 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG Engine Running | 停泊/应急发电机运行指示 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
EG/HG ESD Power Failure | 停泊/应急发电机应急切断电源故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
EG/HG ESD Wire Loose | 停泊/应急发电机应急切断断线报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
External Fi-Fi System Power Request System 1 | 一号外消防功率请求 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
BT CB Close Command | 艏推主开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
BT CB Open Command | 艏推主开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
BT CB Closed Status | 艏推主开关闭合反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
BT CB Opened Status | 艏推主开关开启反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
BT Current | 艏推主开关电流 | 0 | 1000 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
BT Remote Mode | 艏推主开关远程控制模式反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
BT CB Tripped | 艏推主开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
Port AZ CB Tripped | 左舵桨开关脱扣 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
Port AZ CB closed status | 左舵桨开关闭合反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
Port AZ CB opened status | 左舵桨开关开启反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
Port AZ ESD control Power Failure | 左舵桨应急切断电源故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
Port AZ ESD wire loose | 左舵桨应急切断断线报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
Port AZ Current | 左舵桨主开关电流 | 0 | 2500 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
MCC/DP Port CB Close Command | MCC左屏主开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
MCC/DP Port CB Open Command | MCC左屏主开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
MCC/DP Port CB tripped | MCC左屏主开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
MCC/DP Port CB closed status | MCC左屏主开关闭合反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
MCC/DP Port CB opened status | MCC左屏主开关开启反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
MCC/DP Port Remote mode | MCC左屏主开关远程控制模式反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
MCC/DP Port Current | MCC左屏主开关电流 | 0 | 800 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
ROV1 CB Close Command | ROV1主开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
ROV1 CB Open Command | ROV1主开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
ROV1 CB tripped | ROV1主开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
ROV1 CB closed status | ROV1主开关闭合反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
ROV1 CB opened status | ROV1主开关开启反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
ROV1 Current | ROV1主开关电流 | 0 | 1000 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
ROV1 Remote mode | ROV1主开关远程控制模式反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
FIFI 1 CB Close Command | 一号外消防主开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
FIFI 1 CB Open Command | 一号外消防主开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
FIFI 1 CB tripped | 一号外消防主开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
FIFI 1 CB closed status | 一号外消防主开关闭合反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
FIFI 1 CB opened status | 一号外消防主开关开启反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
FIFI 1 Remote mode | 一号外消防主开关远程控制模式反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
FIFI 1 Current | 一号外消防主开关电流 | 0 | 1000 | A |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
690V BUSTIE CB close command | 690V主配电板联络开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
690V BUSTIE CB open command | 690V主配电板联络开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
690V BUSTIE CB closed status | 690V主配电板联络开关合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
690V BUSTIE CB open status | 690V主配电板联络开关分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
690V BUSTIE CB remote mode | 690V主配电板联络开关远程控制反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
690V BUSTIE CB tripped | 690V主配电板联络开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
690V BUSTIE ESD power failure | 690V主配电板联络开关应急切断电源故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
690V BUSTIE ESD wire loose | 690V主配电板联络开关应急切断断线报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
690V BUSTIE 24VDC control voltage fault | 690V主配电板联络开关24V控制电压故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
690V MSB busA Voltage measure | 690V主配电板A排电压测量 | 0 | 800 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
690V MSB busA Frequency measure | 690V主配电板A排频率测量 | 55 | 65 | HZ |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
690V MSB busA Insulation failure | 690V主配电板A排绝缘故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
690V MSB busA power failure | 690V主配电板A排电源故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
690V BUSTIE PT1 for bus-A | 690V主配电板联络开关A汇流排一级设备优先脱扣 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
690V BUSTIE PT2 for bus-A | 690V主配电板联络开关A汇流排二级设备优先脱扣 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
No.1 AC690V/230V Transformer Primary CB Closed | 一号690V/230V主变压器原边开关合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 AC690V/230V Transformer Primary CB Opened | 一号690V/230V主变压器原边开关分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
ESB Transfer CB PS closed | 主应配左舷联络开关（应配侧）合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
ESB Transfer CB PS opened | 主应配左舷联络开关（应配侧）分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
MSB incoming CB PS closed | 主应配左舷联络开关（主配侧）合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
MSB incoming CB PS opened | 主应配左舷联络开关（主配侧）分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
MSB incoming CB PS tripped | 主应配左舷联络开关（主配侧）脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
No.1 AC690V/230V Transformer Secondary CB Close Command | 一号690V/230V主变压器副边开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 AC690V/230V Transformer Secondary CB Open Command | 一号690V/230V主变压器副边开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 AC690V/230V Transformer Secondary CB Closed | 一号690V/230V主变压器副边开关合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 AC690V/230V Transformer Secondary CB Opened | 一号690V/230V主变压器副边开关分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 AC690V/230V Transformer Secondary CB Remote | 一号690V/230V主变压器副边开关远程遥控反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 AC690V/230V Transformer Secondary CB Tripped | 一号690V/230V主变压器副边开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
230V BUSTIE CB close command | 230V主配电板联络开关合闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
230V BUSTIE CB open command | 230V主配电板联络开关分闸命令 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
230V BUSTIE CB closed status | 230V主配电板联络开关合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
230V BUSTIE CB open status | 230V主配电板联络开关分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
230V BUSTIE CB remote mode | 230V主配电板联络开关远程遥控反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
230V BUSTIE CB tripped | 230V主配电板联络开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
230V BUSTIE Emcy stop source fault | 230V主配电板联络开关应急切断电源故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
230V BUSTIE Emcy stop wire break | 230V主配电板联络开关应急切断断线故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
230V MSB busA Insulation Failure | 230V主配电板A排绝缘故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
230V MSB busB Insulation Failure | 230V主配电板B排绝缘故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
No.1 Em_cy Transformer Primary CB Tripped | 一号应急变压器原边开关脱扣报警 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
No.1 Em_cy Transformer Primary CB Closed | 一号应急变压器原边开关合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 Em_cy Transformer Primary CB Opened | 一号应急变压器原边开关分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 Em_cy Transf Secondary CB Closed | 一号应急变压器副边开关合闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
No.1 Em_cy Transf Secondary CB Opened | 一号应急变压器副边开关分闸反馈 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | Bool
690V ESB Voltage | 690V应急配电板电压测量 | 0 | 800 | V |  |  | 0 |  |  | 3 | int16
690V ESB Insulation Fail alarm | 690V应急配电板绝缘故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
230V ESB busbar Insulation Faillure | 230V应急配电板汇流排绝缘故障 | [5 empty] | 0 |  | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Engine Load | 三号柴油发电机组负载 | 0 | 100 | % | [5 empty] | 3 | int16
DG3 Engine Speed | 三号柴油发电机组转速 | 0 | 2000 | RPM | [5 empty] | 3 | int16
DG3 Fuel Rate | 三号柴油发电机组燃油消耗率 | 0 | 800 | L/h | [5 empty] | 3 | int16
DG3 Battery Voltage | 三号柴油发电机组蓄电池电压 | 0 | 30 | V | 21V ↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Engine Jacket Water Temperature | 三号柴油发电机组缸套水温度 | 0 | 120 | ℃ | 102℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Engine Jacket Water Pressure | 三号柴油发电机组缸套水压力 | 0 | 500 | kPa | 41kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Engine Jacket Water Level | 三号柴油发电机组缸套水液位 | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Left Exhaust Gas Temperature | 三号柴油发电机组左排气温度 | -273 | 1735 | ℃ | 730℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Right Exhaust Gas Temperature | 三号柴油发电机组右排气温度 | -273 | 1735 | ℃ | 730℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Engine LO Pressure | 三号柴油发电机组滑油压力 | 0 | 800 | kPa | 210kPa↓ |  |  | 180kPa↓ | Alarm state | 3 | int16
DG3 Engine LO Temperature | 三号柴油发电机组滑油温度 | -273 | 1735 | ℃ | 110℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Engine Starting Air Pressure | 三号柴油发电机组启动空气压力 | 0 | 1000 | kPa | 400kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Engine FO After Filter Pressure | 三号柴油发电机组燃油压力 | 0 | 800 | kPa |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Emergency Stop | 三号柴油发电机组应急停止 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Safety System Failure | 三号柴油发电机组安全系统故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Control System Failure | 三号柴油发电机组控制系统故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 ECM General Alarm | 三号柴油发电机组发动机控制模块通用报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Engine Start Failure | 三号柴油发电机组启动故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Engine After Coolant Temperature | 三号柴油发电机组冷却液温度 | 0 | 120 | ℃ | 60℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Engine Speed Sensor Fault | 三号柴油发电机组转速传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
G1 Engine Jacket Water Temperature Sensor Fault | 三号柴油发电机组缸套水温度传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Engine LO Pressure Sensor Fault | 三号柴油发电机组滑油压力传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Emergency Stop Sensor Fault | 三号柴油发电机组应急停止传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Overspeed Shutdown | 三号柴油发电机组超速停车 | 0 | 2000 | RPM |  |  |  | 2070RPM | Shutdown | 3 | Bool
DG3 Engine High Jacket Water Temperature Shutdown | 三号柴油发电机组缸套水高温停车 | 0 | 120 | ℃ |  |  |  | 107℃ | Shutdown | 3 | Bool
DG3 Engine Low LO Pressure Shutdown | 三号柴油发电机组滑油压力低停车 | 0 | 800 | kPa |  |  |  | 82kPa | Shutdown | 3 | Bool
DG3 Engine Sea Water Pressure Low | 三号柴油发电机组海水压力低 | 0 | 500 | kPa | 35kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Engine Lub Filter Pressure Diff. | 三号柴油发电机组滑油滤器压差 | 0 | 200 | kPa | 105kPa↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Expansion Tank Level Low | 三号柴油发电机组膨胀柜液位低 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Engine MAC Panel 24V Power Failure | 三号柴油发电机组MAC报警板24V电源故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Cold Air Temperature | 三号柴油发电机组冷风温度 | 0 | 200 | ℃ | 55℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Warm Air Temperature | 三号柴油发电机组热风温度 | 0 | 200 | ℃ | 100℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG3 Generator Bearing Temp NDE | 三号柴油发电机组非驱动轴轴承温度 | 0 | 200 | ℃ | 90℃↑ |  |  | 100℃ | Alarm state | 3 | int16
DG3 Generator Bearing Temp DE | 三号柴油发电机组驱动轴轴承温度 | 0 | 200 | ℃ | 90℃↑ |  |  | 100℃ | Alarm state | 3 | int16
DG3 Winding Temp Phase U | 三号柴油发电机组U相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG3 Winding Temp Phase V | 三号柴油发电机组V相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG3 Winding Temp Phase W | 三号柴油发电机组W相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG3 Water Leakage | 三号柴油发电机组冷却水泄漏报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 ALARM SYSTEM FAILIRE | 三号柴油发电机报警系统失效 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG3 Expansion Tank Level Low | 三号柴油发电机组膨胀水柜低位报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Engine Load | 四号柴油发电机组负载 | 0 | 100 | % | [5 empty] | 3 | int16
DG4 Engine Speed | 四号柴油发电机组转速 | 0 | 2000 | RPM | [5 empty] | 3 | int16
DG4 Fuel Rate | 四号柴油发电机组燃油消耗率 | 0 | 800 | L/h | [5 empty] | 3 | int16
DG4 Battery Voltage | 四号柴油发电机组蓄电池电压 | 0 | 30 | V | 21V ↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Engine Jacket Water Temperature | 四号柴油发电机组缸套水温度 | 0 | 120 | ℃ | 102℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Engine Jacket Water Pressure | 四号柴油发电机组缸套水压力 | 0 | 500 | kPa | 41kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Engine Jacket Water Level | 四号柴油发电机组缸套水液位 | 0 | 100 | % |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Left Exhaust Gas Temperature | 四号柴油发电机组左排气温度 | -273 | 1735 | ℃ | 730℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Right Exhaust Gas Temperature | 四号柴油发电机组右排气温度 | -273 | 1735 | ℃ | 730℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Engine LO Pressure | 四号柴油发电机组滑油压力 | 0 | 800 | kPa | 210kPa↓ |  |  | 180kPa↓ | Alarm state | 3 | int16
DG4 Engine LO Temperature | 四号柴油发电机组滑油温度 | -273 | 1735 | ℃ | 110℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Engine Starting Air Pressure | 四号柴油发电机组启动空气压力 | 0 | 1000 | kPa | 400kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Engine FO After Filter Pressure | 四号柴油发电机组燃油压力 | 0 | 800 | kPa |  |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Emergency Stop | 四号柴油发电机组应急停止 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Safety System Failure | 四号柴油发电机组安全系统故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Control System Failure | 四号柴油发电机组控制系统故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 ECM General Alarm | 四号柴油发电机组发动机控制模块通用报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Engine Start Failure | 四号柴油发电机组启动故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Engine After Coolant Temperature | 四号柴油发电机组冷却液温度 | 0 | 120 | ℃ | 60℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Engine Speed Sensor Fault | 四号柴油发电机组转速传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
G1 Engine Jacket Water Temperature Sensor Fault | 四号柴油发电机组缸套水温度传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Engine LO Pressure Sensor Fault | 四号柴油发电机组滑油压力传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Emergency Stop Sensor Fault | 四号柴油发电机组应急停止传感器故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Overspeed Shutdown | 四号柴油发电机组超速停车 | 0 | 2000 | RPM |  |  |  | 2070RPM | Shutdown | 3 | Bool
DG4 Engine High Jacket Water Temperature Shutdown | 四号柴油发电机组缸套水高温停车 | 0 | 120 | ℃ |  |  |  | 107℃ | Shutdown | 3 | Bool
DG4 Engine Low LO Pressure Shutdown | 四号柴油发电机组滑油压力低停车 | 0 | 800 | kPa |  |  |  | 82kPa | Shutdown | 3 | Bool
DG4 Engine Sea Water Pressure low | 四号柴油发电机组海水压力低 | 0 | 500 | kPa | 35kPa↓ |  |  |  | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Engine Lub Filter Pressure Diff. | 四号柴油发电机组滑油滤器压差 | 0 | 200 | kPa | 105kPa↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Expansion Tank Level Low | 四号柴油发电机组膨胀柜液位低 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Engine MAC Panel 24V Power Failure | 四号柴油发电机组MAC报警板24V电源故障 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Cold Air Temperature | 四号柴油发电机组冷风温度 | 0 | 200 | ℃ | 55℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Warm Air Temperature | 四号柴油发电机组热风温度 | 0 | 200 | ℃ | 100℃↑ |  |  |  | Alarm state | 3 | int16
DG4 Generator Bearing Temp NDE | 四号柴油发电机组非驱动轴轴承温度 | 0 | 200 | ℃ | 90℃↑ |  |  | 100℃ | Alarm state | 3 | int16
DG4 Generator Bearing Temp DE | 四号柴油发电机组驱动轴轴承温度 | 0 | 200 | ℃ | 90℃↑ |  |  | 100℃ | Alarm state | 3 | int16
DG4 Winding Temp Phase U | 四号柴油发电机组U相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG4 Winding Temp Phase V | 四号柴油发电机组V相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG4 Winding Temp Phase W | 四号柴油发电机组W相绕组温度显示 | 0 | 200 | ℃ | 145℃↑ |  |  | 155℃ | Alarm state | 3 | int16
DG4 Water Leakage | 四号柴油发电机组冷却水泄漏报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 ALARM SYSTEM FAILIRE | 四号柴油发电机报警系统失效 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool
DG4 Expansion Tank Level Low | 四号柴油发电机组膨胀水柜低位报警 | [7 empty] | Alarm state | 3 | Bool

## 字段释义
字段 | 含义 | 备注
Channel_Text | 参数名
Channel_Text_CN | 参数中文名
Alarm_Information_Range_Low | 参数下限
Alarm_Information_Range_High | 参数上限
Alarm_Information_Unit | 报警值的单位（压力、转速、温度等）
Alarm_Information_Kind_Of_Singal | 报警信号类型（开关量、模拟量等）
Parameter_Information_Alarm | 报警值 | 这个值是指当监测参数达到或超过这个设定值时，系统会发出报警信号。报警值通常用于指示设备运行状态是否在安全范围内。例如，温度、压力等参数的上限或下限报警值。
Parameter_Information_Inhibit | 屏蔽值 | 屏蔽值用于在特定条件下抑制报警信号的发出。例如，在船舶停港期间，某些与航行无关的报警可以被屏蔽，以避免不必要的报警干扰。
Parameter_Information_Delayed | 延迟值 | 延迟值用于设置报警信号的延迟时间，以避免因短暂的参数波动而产生误报警。延迟时间可以根据监测参数的不同而设定为长延时或短延时。
Safety_Protection_Set_Value | 安全保护设定值 | 安全保护设定值是指当监测参数达到这个值时，系统将采取安全保护措施，如自动停机，以防止设备损坏或事故发生。
Remarks | 附注 | 备注设备超过安全保护设定值之后动作